建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：长治市屯留区上村镇卫生院建设项目

建设单位（盖章）：长治市屯留区上村镇卫生院

编制日期：        二〇二五年十二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 长治市屯留区上村镇卫生院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 崔伟 | 联系方式 | 13028061338 |
| 建设地点 |  | 山西省长治市屯留区上村镇上村，地理位置及四邻关系见附图1、2 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度59分38.124秒，36度19分20.561秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | Q8423乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108基层医疗卫生服务842 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 |  | 251 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 11.95 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2400 |
| 专项评价设置情况 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.3“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 本项目拟建厂址位于山西省长治市屯留区上村镇上村内；根据山西省“三线一单”图集中的长治市生态环境管控单元分布图（2024年12月25日更新）以及“三线一单”综合查询结果，本项目位于一般管控单元；长治市生态环境管控单元分布图见附图3。 根据《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发〔2021〕21号），本项目与一般管控单元管控要求的符合性分析见下表。 表1.3-1 与长政发〔2021〕21号文中一般管控单元管控要求的符合性分析 一般管控单元管控要求; 本项目情况; 符合性. 以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。; 本项目属于乡镇卫生院建设项目，主要为乡镇居民提供医疗服务；项目运营期产生的废水经自建污水处理站处理达标后排入园区污水处理厂，对区域水环境影响较小；污水处理站为地埋式，各池底加盖，定期喷洒除臭剂；大气污染物对区域环境空气影响较小；项目产生的医疗废物临时贮存于危废贮存库，委托有资质的单位定期外运处置，对区域生态环境影响较小。; 符合. 由上表可知，本项目符合《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》中一般管控单元的管控要求。 （2）与环境质量底线的符合性分析 ①环境空气： 本次评价收集到了长治市屯留区2024年环境空气质量例行监测统计资料，根据例行监测数据统计结果，2024年屯留区SO2年均浓度占标率为21.67%，NO2年均浓度占标率为57.50%，PM10年均浓度占标率为71.43%，PM2.5年均浓度占标率为97.14%，CO的24小时平均第95百分位数占标率为35.00%，O3的日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度占标率为113.12%，六项基本污染物中O3百分位数浓度超标；因此，屯留区为不达标区。 根据补充监测数据，监测期间上村镇环境空气中氨小时浓度最大占标率为55.00%，硫化氢小时浓度最大占标率为90.00%，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中氨、硫化氢小时浓度限值要求；区域大气污染物现状质量浓度达标。 项目运行期间排放的大气污染物主要为污水处理站恶臭气体、食堂油烟；其中污水处理站为地埋式，各池底加盖，定期喷洒除臭剂；食堂油烟采用油烟净化器处理后由食堂屋顶排放；大气污染物排放量较少，对环境空气影响较小。 ②地表水环境： 本项目周围区域地表水体为绛河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于海河流域-浊漳河水系-绛河（屯绛水库-入南源段），水环境功能为工农业用水保护，水质要求为Ⅱ类；监控断面为司徒桥，监控屯留区排污。 本次评价收集了长治市生态环境局发布的长治市2024年1月~12月地表水环境质量状况，绛河司徒桥断面2024年1-12月水质不能满足Ⅱ类水质限值要求，超标原因可能为区域面源污染以及工业及城镇生活排污。 项目运行期间产生的废水主要包括医疗废水、生活污水，经自建污水处理站处理后排入园区污水处理厂，项目采取的废水污染治理措施属于可行技术，经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入园区污水处理厂，对区域水环境影响较小。 本项目所在区域地表水系图见附图4。 ③声环境： 本次评价委托河南环碳检测技术有限公司于2025年7月19日对上村镇卫生院东侧、南侧居民敏感区进行了环境空气质量现状监测；监测期间敏感点昼间噪声值在51-53dB(A)之间，夜间噪声值在38-39dB(A)之间，敏感点昼、夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准限值要求，敏感点声环境质量现状达标。 项目运营期通过采取选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护，加强管理等措施，经预测厂界噪声可达标排放，对区域声环境影响较小。 综上所述，本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，排放的污染物对周边环境影响较小，本项目建设不会改变区域环境质量功能，因此，本项目建设不会超出环境质量底线，使区域环境质量降低。 （3）与资源利用上线的符合性分析 本项目运营过程中所利用的资源主要为水资源、电，资源利用不会突破区域的资源总量要求；同时通过内部管理、设备选择的选用管理等措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制资源利用。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，医疗服务设施建设属于鼓励类项目，因此，本项目符合国家产业政策要求。 项目与《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发〔2021〕21号）中生态环境准入总体要求符合性分析见表1.3-2。 表1.3-2 与长治市生态环境准入总体要求符合性分析 管控类别; 长治市生态环境准入总体要求; 本项目; 符合性分析. 空间布局约束; 1、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环环评（[2021]145号）要求依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4、对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 5、在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。 6、严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。 7、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 8、禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。; 本项目属于乡镇卫生院建设项目，主要为乡镇居民提供医疗服务；项目不属于“两高”项目；项目位于一般管控单元，不在生态保护红线范围内；不属于区域限制和禁止建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2、工业企业废水及生活污水（含浓盐水等清净下水）处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）。要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。 3、火电、炼钢行业执行超低排放标准。 4、焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 5、加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6、贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 7、运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 8、从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 1、项目无有组织废气排放； 2、项目运营期产生的废水经自建污水处理站处理达标后排入园区污水处理厂； 3、本项目运营期执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准限值要求。; 符合. 环境风险防控; 1、企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。 2、煤矸石、粉煤灰、电石渣等一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。 3、所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 4、严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 1、本项目运营期将编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备； 2、本项目危废暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。; 符合. 资源利用效率; 水资源利用; 1、水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2、加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。 3、大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 4、严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。 5、新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。; - 本项目用水环节主要为生活用水，用水量较小。; 符合. 能源利用; 1、能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。 2、以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制工业领域温室气体排放; 项目不属于高碳排放行业，项目运营期不会突破能源利用上线。; 符合. 土地资源利用; 1、土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2、严格耕地和城镇建设用地总量控制，确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制，落实“增存挂钩”制度，持续加大批而未供和闲置土地处置力度，推进盘活存量建设用地，进一步提高土地利用效率。 3、提高矿产资源开发保护水平，落实资源价格形成机制，加快发展固废综合利用产业，提高资源综合利用效率。深入开展生活垃圾分类，加快构建废旧物资循环利用体系，推进“无废城市”建设。 4.（疑似）污染地块再开发利用，必须开展土壤环境调查评估；未开展土壤环境调査评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。; 本项目租赁上村镇上村村委会院内的西侧三层楼房、南侧二层楼房（原老年人日间照料中心）、东侧厨房一排7间，北侧库房一排4间及所围院落进行改造后建设本卫生院，不会突破土地资源利用上线。; 符合. 由上表可见，项目的建设符合《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发〔2021〕21号）中生态环境准入总体要求。 1.4与《屯留区国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 - 规划层次和范围：为屯留区行政辖区内全部国土空间，包括全区和中心城区两个层次；全区范围涉及6镇3乡1个街道办事处，209个行政村，用地面积为1190.39平方公里，中心城区范围涉及1个乡镇、19个行政村，用地面积12.62平方公里。 - 规划期限：2021年至2035年，基期年为2020年，近期目标年为2025年，远期目标年为2035年，远景展望至2050年。 - 总体格局：构建“一心两轴一廊两区”的国土空间开发保护格局 - 一心：屯留中心城区，侧重集聚力、辐射力和竞争力的提升。两轴：东西向和南北向两条城镇产业发展轴，强化要素向两轴集聚，建成全区互通互联走廊、城镇产业集聚带。一廊：绛河生态廊道，统筹推进水资源、水环境、水生态、水安全协同治理。两区：重点发展区和生态保护区。重点发展区以增量开发为主打造成为融入长治市一城四区协同发展的重要承载区生态保护区重点保护森林植被，鼓励发展生态休闲旅游业，引导农村居民点适度集聚。 - 三区主要包括指的是城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。三线”。指的是生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界三条控制线。城镇空间中特色小城镇为综合型城镇，职能引导为强化农业特色园区建设；围绕环湖路，依托小南村乡村旅游综合体建设项目，发展乡村旅游，建设成为“生态+”“文化+”“农业+”乡村振兴示范镇。 本项目拟建厂址位于山西省长治市屯留区上村镇上村，属于乡镇卫生院建设项目，主要为乡镇居民提供医疗服务；项目位于城镇开发边界范围内，不在生态红线、永久基本农田保护红线范围内；本项目符合国土空间管控要求。 本项目与屯留区三区三线位置关系见附图5。 1.5与《屯留区上村镇国土空间总体规划（2021-2035年）》（征求意见稿）符合性分析 《屯留区上村镇国土空间总体规划（2021-2035年）》正处于征求意见阶段，尚未正式批复，本次对照其征求意见稿进行简要分析。 规划范围：镇域规划范围为上村镇行政辖区范围，面积4843.88公顷。镇区规划范围为镇政府驻地范围，面积493.41公顷。规划期限：本次规划期限为2021一2035年。近期2021一2025年，远期2026一2035年。 优先划定耕地和永久基本农田保护红线：全镇耕地保有量不低于4.98万亩，永久基本农田面积不低于4.73万亩。 科学划定生态保护红线：全镇划定生态保护红线面积105.21公顷，占全镇国土面积的2.17%，分布在绛河。 合理划定城镇开发边界：规划期内，城镇开发边界划定规模为101.41公顷，占全镇国土面积的2.09%。主要分布在上村、积石村、小河北村等。 本项目拟建厂址位于山西省长治市屯留区上村镇上村，属于乡镇卫生院建设项目，主要为乡镇居民提供医疗服务；项目位于城镇开发边界范围内，不在生态红线、永久基本农田保护红线范围内；本项目符合国土空间管控要求。 1.6屯留区乡镇集中供水水源地 原屯留区上村镇集中供水水源地位于上村村内，目前已封井停用；新水源井位于上村村外，目前正在进行水源地划分工作。 本项目距离新水源井距离约为0.4km，距离较远，本项目不会对其产生影响。 1.7辛安泉域 （1）泉域概况 辛安泉出露于浊漳河河谷中，可见泉点170余个。辛安村以上较大泉组有林滩泉、西流泉、苇泉、南流泉，称王曲泉群，出露地层为奥陶系中统；辛安村以下有实会泉、车流泉等，多出露于寒武系中统，称实会泉群，标高600—615m。多年平均流量11.9m3/s（1959—1984年）。辛安泉域位于山西省东南部，包括长治市的武乡、襄垣、沁县、黎城、潞城、平顺、长子、壶关、屯留、上党区、潞州区等11个县（市、区），还包括晋中地区的榆社县等。 泉域东部为太行山，西部为太岳山，中部为长治盆地，山区高程1100~1500m，部分山峰高达2000m以上，盆地高程700~950m。主要河流为浊漳河，属海河流域漳卫河水系，上游分南、西、北三条支流，在襄垣县小波村汇流后自西向东穿越太行山流向华北平原。 泉域属温暖半干旱大陆性气候，四季分明，年平均气温9.4℃。降水主要集中在夏、秋两季，多年平均降水量569.6mm。泉域内岩溶地下水主要含水层为奥陶系中统石灰岩、泥灰岩、角砾状灰岩等，其次为寒武系中、上统石灰岩、白云质灰岩等。奥陶系下统白云岩除排泄区外在区域上为相对隔水层。 大气降水在碳酸盐岩裸露区的入渗是岩溶水主要补给水源，其次是灰岩区河段地表水及水库水的渗漏补给。岩溶水总体上由南、西南、西北及北向排泄区汇流。在浊漳河河谷的西流北耽车一带以泉群形式集中排泄，为侵蚀、接触、溢流全排型泉。在可溶岩裸露，半裸露的补给区，岩溶水水质优良，矿化度260~400mg/L，为HCO3—Ca或HCO3—Ca•Mg型水；岩溶水径流区矿化度428—444mg/L，属HCO3•SO3—Ca—Mg型水；西部径流滞缓区，岩溶水处于封闭、半封闭状态，矿化度多在1000mg/L以上，水质类型变为硫酸重碳酸或硫酸盐型水。 （2）泉域范围 北部及西部边界：泉域北部，西部在构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系地层埋深千米以上，岩溶水呈封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为泉域边界。自北向南由榆社县人头山—辉教北—子金山—分南南。西部沁县与屯留区行政边界，自北向南基本为自分南南—屯留区八泉—屯留区良坪西。 南部边界：为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市与晋城市的行政边界，由老庄沟—色头镇南—金泉山—陵川西马安。 东部边界：东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及和神烟地下分水岭与娘子关泉城为界。为晋中地区和顺县、左权县与榆社县、长治市武乡县的行政边界。自人头山—榆社红崖头东—左权申家交。中段：受上遥背斜影响，东部寒武系下统及长城系非可溶岩形成隔水边界。自北向南由申家交—黎城仟—上遥镇—洪井。南段：北端为辛安泉与河北省涉县东湖泉的地下分水岭，自北向南由黎城县洪井—东阳关镇—宋家庄；南端为北耽车以下浊漳河河谷一带寒武系下统及长城系非可熔岩地层分布，平顺县虹梯关、赵城一带燕山期闪长岩侵入体构成阻水边界，自北向南由宋家庄—阳高—虹梯关—东寺头—西安里北—西马安。 根据以上边界圈定泉域范围，总面积10950km2，包括长治市12个县（市、区），面积9430km2，晋中榆社县1520km2。 （3）重点保护范围 泉水集中出露带：以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游，至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污渠道，西侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48km2。 文王山地垒渗漏段：自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积18km2，两处合计面积为66km2。 （4）本项目与辛安泉位置关系 本项目厂址不在泉域重点保护区内，距泉域重点保护区边界约7.8km；本项目属于乡镇卫生院建设项目，主要为乡镇居民提供医疗服务；项目运营期产生的废水经自建污水处理站处理达标后排入园区污水处理厂，对区域水环境影响较小；本项目与辛安泉域的位置关系图见附图6。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1工程组成 长治市屯留区上村镇卫生院（长治市屯留区医疗集团上村镇卫生院、长治市屯留区上村镇妇幼保健计划生育服务站）原名屯留县上村镇卫生院，原址位于屯留区上村镇东南450m处，位于二浙线和沁长线公路交汇处南侧（夹于两条公路之间）；因建成年代较早，无相关环保手续。为进一步提升上村镇居民就医便捷性，现拟迁建至上村镇内中心位置，通过租赁上村镇上村村委会院内的西侧三层楼房、南侧二层楼房（原老年人日间照料中心）、东侧厨房一排7间，北侧库房一排4间及所围院落进行改造后建设本卫生院；本项目主要通过利用现有构建筑物进行改造建设，仅需安装相关医疗器械、设备；同时需建设污水处理站、医废贮存间等构建筑物；拟选院址地块和利用建构筑物不存在原有环境污染问题。 本项目主要建设内容见表2.1-1。 表2.1-1 工程主要建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容. 主体 工程; 门（急）诊; 本卫生院设置有中医科，康复科，中医全科，内（儿）科，外科，妇产科，口腔科，急诊科，听力、智力筛查室，门诊输液室，收费、医保室，公共卫生科，预防接种室，妇保科，儿保科，健康教育室等科室。 本卫生院不设置传染科，遇到传染病人，本卫生院主要起到发现、报告、隔离、转诊的作用。. 医技科室; 设置有检验科、功能科、放射科、药剂科、煎药室等科室。 注：本项目不包括辐射评价。. 科研教学用房; 无。. 住院病房; 设置有50张床位，1张牙椅。. 行政管理用房、院内生活区; 位于南二楼，设置有党员活动室、财务科、总务科、大会议室等。. 公用 工程; 供水; 采用市政集中供水。上村镇上村已全部接入自来水系统。. 供热; 采用市政集中供热。上村镇上村已全部接入集中供暖。. 制冷; 由空调制冷。. 食堂; 位于卫生院内东南角，1层，面积50m2，用餐人员为20人；使用电力及天然气。上村镇上村已全部接入天然气。. 环保工程; 废气; 污水处理站废气; 污水处理站为地埋式，各池底加盖，定期喷洒除臭剂。. 食堂废气; 食堂设置1台油烟净化器，进入专用烟道引至食堂屋顶排放。. 废水; 生活污水; 经自建污水处理站处理后排入市政污水管网。. 固废; 危险废物; 医疗废物、污水处理站污泥临时贮存于危废贮存间（医废贮存间），委托有资质的单位定期外运处置。. 生活垃圾; 在厂区内设封闭式垃圾收集箱，生活垃圾收集后送当地环卫部门指定地点统一处理。. 噪声; 设备噪声; 选用低噪设备，采用基础减震、隔声、消音等噪声防治措施。. 长治市屯留区上村镇卫生院主要设备配置情况见下表。 表2.1-2 主要设备配置情况一览表 序号; 设备名称; 数量. 1; 急救型救护车; 1台. 2; 全自动化学发光免疫分析仪; 1套. 3; 空气消毒机; 1台. 4; 麻醉机; 1套. 5; 肺功能仪; 1台. 6; 床旁监护仪; 50套. 7; 快速血糖仪; 3台. 8; 监护仪; 20套. 9; 红外线治疗仪; 5台. 10; 洗胃机; 1台. 11; 肌力训练设备; 1套. 12; 平衡训练设备; 1套. 13; 低频电治疗设备; 1套. 14; 中频电治疗设备; 1套. 15; 牵引治疗设备; 1套. 16; 电解质分析仪; 1套. 17; 血流变仪; 1套. 18; 糖化血红蛋白仪; 1套. 19; 血球分析仪（五分类）; 1套. 20; 全自动生化分析仪; 1套. 21; 尿液分析仪; 1套. 22; 直接数字化X线摄影系统（DR）; 1套. 23; 心电图机; 1套. 2.2医疗规模 长治市屯留区上村镇卫生院设置有50张床位，1张牙椅。 2.3主要材料、燃料 污水处理过程中添加的化学药剂主要包括除臭剂、消毒剂，见表2.3-1。 表2.3-1 主要材料统计表 序号; 名称; 年使用量t/a; 包装形式; 存储方式; 有毒有害成分及占比. 1; 除臭剂; 0.5; 瓶装; 库房; /. 2; 次氯酸钠; 0.5; 袋装; 库房; /. 2.4工作制度及劳动定员 屯留区上村镇卫生院现有员工约20人。 屯留区上村镇卫生院运行时间为365d/a、24h/d，3班制。 2.5平面布置 屯留区上村镇卫生院位于屯留区上村镇内永安路东，为租用已建成建筑，占地面积为2400m2；其中西侧为3层框架结构建筑，南侧为2层框架结构建筑，北侧、东侧为1层砖瓦结构建筑；卫生院西侧设置有就诊人员出入口，南侧设置有车辆出入口。 西侧建筑内1层设置有急诊室、口腔科门诊、内儿科门诊、外科门诊、耳鼻喉科门诊、中医科门诊、妇产科门诊、计划生育室、妇女保健科、妇保科、公共卫生科、健康教育室、收费室、中药房（库）、西药房（库）；2层设置有院感科、护理部、医务科、门诊输液室、住院病区；3层设置有中医馆（康复科）、手术室。 南侧建筑内1层设置有功能科、检验科、放射科、总值班室；2层设置有党员活动室、财务科、总务科、大会议室、办公室等。 北侧建筑为预防接种大厅、库房。 东侧建筑为医疗垃圾暂存间、卫生间、居民档案库、食堂。 地埋式污水处理站位于西侧建筑外东侧地下。 本项目总平面布置图见附图9。 2.6水平衡 本项目利用院区内现有给水设施，由市政供水。本项目用排水情况如下： ①住院部用水：参照《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T 1049.3-2021），其他医院用水定额通用值为140L/(床·d)；屯留区上村镇卫生院设置有50张床位，则用水量为7m3/d；污水产生量按用水量的80%计，则住院部污水量为5.6m3/d。 ②门诊医疗活动用水：参照《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T 1049.3-2021），门诊医疗活动用水量按68L/（p•次）计，门诊接纳病人数按照住院人数的1.5倍计算，预计每日最大可接纳病人75人，则用水量为5.1m3/d；污水产生量按用水量的80%计，则门诊医疗活动污水量为4.08m3/d。 ③医务人员用水：屯留区上村镇卫生院现有职工约20人，医务人员用水按120L/（p•班）计算，则用水量为2.4m3/d；污水产生量按用水量的80%计，则医务人员污水量为1.92m3/d。 ④绿化用水：根据《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T 1049.3-2021），绿化用水定额先进值为1.5L/(m2·d)；屯留区上村镇卫生院绿化面积约为200m2，则绿化用水量为0.3m3/d。 本次用排水量见下表。 表2.6-1 本次用排水量核算表 序号; 用水项目; 额定量; 用排水量（m3/d); 排放去向. 新鲜水; 回用水; 污水量. 1; 住院部用水; 140L/(床·d); 7; /; 5.6; 经自建污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入屯留区煤化工工业园区污水处理厂. 2; 门诊医疗活动用水; 68L/（p•次）; 5.1; /; 4.08. 3; 医务人员用水; 120L/（p•班）; 2.4; /; 1.92. 4; 绿化用水; 1.5L/(m2·d); 0.3; /; /; /. 非采暖期合计; 14.8; /; 11.6; 经自建污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入屯留区煤化工工业园区污水处理厂. 采暖期合计; 14.5; /; 11.6. 图2.6-1 非采暖期水平衡图 m3/d 图2.6-2 采暖期水平衡图 m3/d 本项目地埋式污水处理站位于西侧建筑外东侧地下，处理能力为15m3/d，处理能力能够满足本项目污水处理需求；本项目地埋式污水处理站采用A/O处理工艺具体工艺流程包括：化粪池+调节池+缺氧池+好氧池+MBR池+清水池+消毒池，工艺流程见下图。 图2.6-1 污水处理站工艺流程图 本项目地埋式污水处理站各设备技术参数见下表。 表2.6-2 本项目地埋式污水处理站各设备技术参数表 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 人工格栅; 500×1000mm; 1台; 不锈钢. 2; 设备主体; 4.5×1.5×2.5m; 1台; Q235碳钢，板材6mm. 3; 调节池提升泵; 0.75kw; 1台; 上海. 4; 浮球液位控制器; 高-中-低，投入式; 1台; 组合件. 5; 高效生物填料; 弹性填料; 1套; PP. 6; 支架; 角钢、螺纹钢防腐; 1套; 钢制. 7; 回流泵; 50QW20-7-0.75; 1台; 上海. 8; 曝气系统; 215; 1套; ABS. 9; 曝气支架; 50; 1套; ABS. 10; 风机; RSD-1400; 1台; 铸铁. 11; 消毒系统; 50g/h; 1台; 组合件. 12; 电控系统; 1套; 碳钢喷塑. 13; 管道阀门; UPVC; 1批; 国标. 14; 电线电缆; 国标; 1批; 国标. 15; MBR膜系统; 35平; 1套; PVDF. 16; 自吸泵; Q=3m3; 2台; 铸铁. 17; MBR膜清洗系统; 配套含药洗桶、搅拌机、不锈钢加药泵; 1套; 组合件. 18; 一体化设备基坑; 4600×2000×300mm; 1座; 钢筋混凝土. 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），出水排入城市污水管网(终端已建有正常运行的二级污水处理厂)的非传染病医院污水，可采用一级强化处理工艺；一级强化处理工艺包括格栅、调节池、混凝沉淀、消毒；本项目生活污水、医疗废水经自建污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入屯留区煤化工工业园区污水处理厂；本项目污水处理站采取的工艺满足一级强化处理工艺要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.7工艺流程和产排污环节 本工程为服务性项目；患者经挂号后，医生对患者进行初步诊断，然后借助医疗设备进行进一步检查；经诊断的病人需配合治疗，需要住院的病人办理住院手续，直至患者康复出院。 本项目工艺流程及产污环节图见下图。 图2.9-1 本项目工艺流程及产污环节图 废气： G1：污水处理站恶臭气体，主要污染物为氨、硫化氢； G2：食堂油烟； 废水： W1：医疗及生活污水，所含污染物主要有pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等； 固废： S1：医疗废物； S2：污水处理站污泥； S3：煎药室产生的中药渣； S4：生活垃圾； 噪声 本项目主要噪声源为空调机、泵类等设备运行噪声，这些噪声源强为60～85dB(A)。 |
| 项目有关的原有环境问题 | 长治市屯留区上村镇卫生院（长治市屯留区医疗集团上村镇卫生院、长治市屯留区上村镇妇幼保健计划生育服务站）原名屯留县上村镇卫生院，原址位于屯留区上村镇东南450m处，位于二浙线和沁长线公路交汇处南侧（夹于两条公路之间）；因建成年代较早，无相关环保手续；原址未接入污水管网，医疗污水经污水处理站处理后经罐车抽送至市政污水处理厂处理；污水处理站恶臭气体经喷洒除臭剂后无组织排放；医疗废物在医废间暂存后委托有相关资质的单位外运处置。 长治市屯留区上村镇卫生院搬迁后，原址内医废暂存间进行消毒处理；原址由物权所有方另作他用，无拆除构建筑物，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量达标情况 本次评价收集到了长治市屯留区2024年环境空气质量例行监测统计资料，具体年均浓度值见下表。 表3.1-1 屯留区2024年环境空气质量例行监测评价表 点位; 污染物; 评价指标; 浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标 情况. 屯留区; SO2; 年平均浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均浓度; 23; 40; 57.50; 达标. PM10; 年平均浓度; 50; 70; 71.43; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 34; 35; 97.14; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.4 mg/m3; 4 mg/m3; 35.00; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 181; 160; 113.13; 超标. 根据例行监测数据统计结果，2024年屯留区SO2年均浓度占标率为21.67%，NO2年均浓度占标率为57.50%，PM10年均浓度占标率为71.43%，PM2.5年均浓度占标率为97.14%，CO的24小时平均第95百分位数占标率为35.00%，O3的日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度占标率为113.12%，六项基本污染物中O3百分位数浓度超标；因此，屯留区为不达标区。 （2）区域大气污染物质量达标情况 本次评价委托河南环碳检测技术有限公司于2025年7月19日~22日对上村镇进行了环境空气质量现状监测，监测因子为氨、硫化氢；本次监测点位于屯留区上村镇卫生院外东南侧外20m处，位于主导风向下风向。 环境空气监测数据点位位置关系见附图2。 表3.1-2 大气污染物现状监测点位、项目、频次一览表 监测类别; 点位; 方位距离; 监测项目; 监测频次、时间. 区域大气污染物; 上村镇; SE/0.02km; 氨、硫化氢; 2025年7月19日~22日，连续3d. 区域大气污染物现状评价标准值见下表。 表3.1-3 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 浓度单位; 标准来源. 氨; 1小时平均; 200; μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D. 硫化氢; 1小时平均; 10; μg/m3. 区域大气污染物监测结果见下表。 表3.1-4 大气污染物监测结果一览表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 上村镇; 氨; 1h; 200μg/m3; 9-110μg/m3; 55.00; 0; 达标. 上村镇; 硫化氢; 1h; 10μg/m3; 6-9μg/m3; 90.00; 0; 达标. 由上表可知，监测期间上村镇环境空气中氨小时浓度最大占标率为55.00%，硫化氢小时浓度最大占标率为90.00%，《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中氨、硫化氢小时浓度限值要求；区域大气污染物现状质量浓度达标。 3.2地表水水环境质量现状 本项目周围区域地表水体为绛河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于海河流域-浊漳河水系-绛河（屯绛水库-入南源段），水环境功能为工农业用水保护，水质要求为Ⅱ类；监控断面为司徒桥，监控屯留区排污。 本次评价收集了长治市生态环境局发布的长治市2024年1月~12月地表水环境质量状况，绛河司徒桥断面2024年1-12月水质监测统计结果见下表。 表3.2-1 绛河司徒桥断面2024年1-12月水质监测统计结果 断面; 绛河司徒桥断面. 地区; 长治市屯留区. 水质要求; Ⅱ. 1月水质; Ⅱ. 2月水质; Ⅲ. 3月水质; Ⅲ. 4月水质; Ⅲ. 5月水质; Ⅳ. 6月水质; Ⅳ. 7月水质; Ⅴ. 8月水质; 劣Ⅴ. 9月水质; Ⅳ. 10月水质; Ⅳ. 11月水质; Ⅳ. 12月水质; Ⅳ. 由上表可知，绛河司徒桥断面2024年1-12月水质不能满足Ⅱ类水质限值要求，超标原因可能为区域面源污染以及工业及城镇生活排污。 3.3声环境现状 本次评价委托河南环碳检测技术有限公司于2025年7月19日对上村镇卫生院东侧、南侧居民敏感区进行了环境空气质量现状监测；监测点位、监测项目见下表，监测布点见附图10。 表3.3-1 声环境质量现状监测点位、项目、频次一览表 监测类别; 点位; 方位距离; 监测项目; 监测频次、时间. 声环境质量; 上村镇卫生院东侧居民区; N/10m; 等效连续A声级，给出Leq、L10、L50、L90; 2025年7月19日，监测一天，每天昼夜间各一次. 上村镇卫生院南侧居民区; S/10m. 声环境质量现状评价标准值见下表。 表3.3-2 声环境质量现状评价标准 项目; 取值时间; 浓度限值; 浓度单位; 标准来源. 敏感点居民区; 昼间; 55; dB（A）; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值要求. 夜间; 45; dB（A）. 声环境现状监测统计结果见下表。 表3.3-3 敏感点声环境监测统计结果一览表 监测点; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. Leq; L10; L50; L90; Leq; L10; L50; L90. 卫生院东侧居民区; 51; 54; 50; 48; 39; 41; 38; 37. 卫生院南侧居民区; 53; 57; 51; 49; 38; 40; 37; 36. 标准限值; 55; 45. 达标情况; 达标; 达标. 由表3.3-3可知：敏感点昼间噪声值在51-53dB(A)之间，夜间噪声值在38-39dB(A)之间，敏感点昼、夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准限值要求，敏感点声环境质量现状达标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.4大气环境 卫生院边界外100m范围内的大气环境保护目标主要为上村居民及上村小学，无自然保护区、风景名胜区等其他保护目标。 表3.4-1 环境空气保护目标表 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 距边界距离/m. 上村; E112°59'35.89"; N36°19'20.33"; 居民; 2522人; 二类区; 紧邻; /. 上村小学; E112°59'33.85"; N36°19'20.79"; 学生; 二类区; W; 45m. 3.5声环境 卫生院边界外50m范围内的大气环境保护目标主要为上村居民。 表3.5-1 声环境保护目标表 保护目标名称; 坐标; 相对方位; 距边界距离/m; 环境功能区. 上村; E112°59'35.89"; N36°19'20.33"; 紧邻; 紧邻; 1类区. 环境保护目标图见附图9。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.6大气污染物排放标准 本项目污水处理站无组织废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的相关限值要求；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的相关限值要求。 表3.6-1 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 序号; 污染物控制项目; 排放限值; 污染物排放监控位置. 1; 氨; 1.0 mg/m3; 污水处理站周边空气. 2; 硫化氢; 0.03 mg/m3. 3; 臭气浓度; 10 无量纲. 4; 甲烷; 1 %; 处理站内最高体积百分数. 表3.6-2 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 注：小型规模按照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表1中的要求执行。. 3.7水污染物排放标准 本项目废水经自建污水处理站处理后排入园区污水处理厂，废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准限值要求。 表3.7-1 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 序号; 控制项目; 单位; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数; MPN/L; 5000. 2; pH; /; 6~9. 3; 化学需氧量COD; 浓度mg/L 最高允许排放负荷g/(床位·d); 250 250. 4; 生化需氧量BOD; 浓度mg/L 最高容许排放负荷g/(床位·d); 100 100. 5; 悬浮物SS; 浓度mg/L 最高容许排放负荷g/(床位·d); 60 60. 6; 氨氮; mg/L; /. 7; 动植物油; mg/L; 20. 8; 石油类; mg/L; 20. 9; 阴离子表面活性剂; mg/L; 10. 10; 色度; 稀释倍数; /. 11; 挥发酚; mg/L; 1.0. 12; 总氰化物; mg/L; 0.5. 13; 总余氯1）2）; mg/L; /. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10 mg/L。 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. 3.8噪声排放标准 项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；具体标准值见下表。 表3.8-1 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时 段. 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 3.9固体废物标准 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险固废外运处置执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）中的相关要求；污泥控制与处置执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的相关要求。 院内采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般固体废物的，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知”（晋环规〔2023〕1号，山西省生态环境厅，2023年3月1日实施）的有关规定，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，纳入排污许可管理的卫生医疗行业为：医院841，专业公共卫生服务843，见下图： 本次“长治市屯留区上村镇卫生院建设项目”所属国民经济行业为Q842基础医疗卫生服务中的Q8423乡镇卫生院；不纳入排污许可管理，因此不需要申请总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工阶段会对周围环境产生一定程度的不利影响，但是在施工结束后，这种影响也将随之消失，且本项目施工期较短，故这一阶段对环境的影响较小，为短期、可逆的影响。各污染要素的环境影响简要分析如下： 1、施工期大气环境影响分析及防治措施 本项目施工期间主要环境问题产生于施工过程中的土建施工、建筑材料的运输、堆存等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、生活污水和固体废物等。 （1）施工大气污染源分析 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、物料运输等工序产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量相对较小。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部暂时污染影响。但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响，在大风情况下还会对施工地周围环境空气形成影响。扬尘的大小与现场施工条件、管理水平、机械化作业程度及天气、地表土等诸多因素有关。一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5-30mg/m3。同时各类燃油动力机械在设备运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。 （2）施工期大气污染防治措施 据环评现场踏勘，该项目未开始建设。根据“6个100%”的具体要求，本次评价对施工期大气污染防治提出如下措施： ①施工单位应当合理安排工期，在风速达四级及以上的天气情况下，应当停止易产生扬尘污染的施工作业，并采取相应的防尘措施。施工现场堆放的土石方及易产生扬尘污染的灰土、灰浆等物料应以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部且四周均密封、遮蔽的设施内。同时在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网。 ②施工现场裸露地面应采取覆盖或临时绿化措施；施工场所要定期喷洒水，保持地面湿润，不起尘。 ③施工工地出入口处必须建设车辆出入口喷淋、冲洗设施，并设置统一格式的环境保护监督牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等。 ④严禁抛洒建筑垃圾；建筑垃圾应及时清运至环卫部门指定场所，不能及时清运的要定点密闭堆存，并采取防尘措施。 ⑤为减少运输扬尘造成的二次污染，评价要求进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，同时设置一台洒水车进行道路洒水抑尘。 ⑥车辆运输过程中产生的汽车尾气，一般仅局限于施工区域以及施工通道，对施工区域以外的环境空气影响比较小。评价要求施工单位选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准。 评价要求施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达标，综上所述，按照以上措施进行防治后对施工场地周围环境空气影响较小。 2、施工期水环境影响分析及防治措施 施工期产生的废水主要为生活污水、食堂废水，以及机械冲洗废水。 施工人员生活排水所含污染物主要为COD、BOD及SS等，但产生量较少。施工人员产生的生活污水排入市政管网；施工人员食堂的餐饮污水要设置隔油、隔渣池，合格的隔油、隔渣池能去除大部分浮油和较大的悬浮物，减少了动植物油污染物的排放量，餐饮污水经隔油、隔渣池处理后排入市政管网。 施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的除油池，将机械冲洗等含油废水进行收集，隔油池除油处理后用于厂区泼洒抑尘。 综上所述，按照以上措施进行防治后对施工场地及周边区域的水环境影响较小。 3、施工期固体废弃物影响分析及防治措施 施工阶段产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 施工期间产生的建筑垃圾主要包括灰渣、砂、石、废砖等应首先考虑回收利用，不能回收利用的，按照当地主管部门的要求送至指定地点集中处置，严禁乱堆乱放；垃圾等运输过程中，车辆要装载均衡，不得超出车厢体，要采取密闭措施，不得撒漏。 施工人员生活垃圾主要为生活中遗弃的废弃物，施工高峰期人员约30人，按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量约15kg/d。在施工区域内设临时集中收集点，运至市政环卫部门指定的地点。 4、施工期声环境影响分析及防治措施 施工噪声主要来源于施工机械设备产生的噪声，如装载机、吊车、载重汽车、电钻等，噪声值为70-110dB（A）。 本项目施工期不同阶段噪声源及声压等级见下表。 表4-1 施工期主要噪声源及声压等级 施工阶段; 主要噪声源; 噪声级[dB(A)]; 备注. 基础阶段; 装载机等; 110; 距声源1.0m. 结构阶段; 吊车、载重汽车等; 95~110; 距声源1.0m. 安装阶段; 无长时间操作的主要噪声源; 85~90; 距声源1.5m. 评价要求采取以下措施减轻噪声影响： ①企业在施工过程中要合理安排施工时间，所有产噪设备施工时间应尽量安排在日间，严格控制夜间施工，在22时至次日6时不得施工，高噪声设备禁止夜间施工； ②由于工艺或工程进度要求需在夜间施工时，需事先征得相关部门的同意，并树立公告牌向周边居民说明情况； ③采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级； ④在库房搭建过程中使用的模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声； ⑤合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； ⑥为避免设备噪声对施工人员造成影响，评价建议项目施工时要合理安排工作人员，轮流操作机械，减少工人接触高噪音时间；对声源附近工作时间较长的工人，应采取分发防护耳塞保护措施，使工人自身防护得到保障。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1运营期大气污染源强及污染防治措施 （1）运营期大气污染物源强 本项目大气污染物产排量汇总情况见下表。 表4.1-1 本项目大气污染物产排量汇总情况表 污染源名称; 污水处理站; 食堂. 污染物种类; 氨; 硫化氢; 油烟. 排放方式; □有组织 ☑无组织; □有组织 ☑无组织. 废气量Nm3/h; /; /; 1000. 污染物产生情况; 浓度mg/m3; /; /; 3.6. 产生量kg/h; 0.004185; 0.0001554; 0.0036. 核算方法; 类比; 类比; 类比. 污染防治措施; 治理设施; 污水处理站为地埋式，各池底加盖，定期喷洒除臭剂; 安装油烟净化器，于食堂屋顶排放. 收集效率%; /; /; 90. 处理效率%; 50; 50; 60. 污染物排放情况; 浓度mg/m3; /; /; 1.44. 排放量kg/h; 0.0021; 0.0000776; 0.00144. 核算方法; /; /; /. 年运行时间h/a; 8760; 1825. 年排放量t/a; 0.01833; 0.00068; 0.002628. 排放参数; 排气筒高度m; /; /; /. 出口内径m; /; /; /. 温度℃; /; /; /. 源强核算过程如下： G1：污水处理站恶臭气体，主要污染物为氨、硫化氢； 项目污水站在污水收集、贮存、生化处理过程中，由于微生物分解有机物而产生的少量的还原性恶臭气体，其组分以NH3和H2S为主，其产生部位主要为格栅、生化池、等处。项目污水站采用“化粪池+调节池+缺氧池+好氧池+MBR池+清水池+消毒池”工艺进行治理。 污水处理站恶臭物质为无组织排放源，在各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位面积散发量表征，经对相关污水处理工艺的类比调查监测，各工艺单元恶臭类污染物H2S和NH3单位面积的排污系数见表4.1-2，废气产生量见表4.1-3。 表4.1-2 污水处理构筑物单位面积恶臭污染物产生源强 构筑物名称; NH3(mg/s.m2); H2S(mg/s.m2). 调节池; 0.16; 1.39×10-3. 生化池; 0.02; 1.20×10-3. 污泥池; 0.10; 7.12×10-3. 表4.1-3 污水处理构筑物单位面积恶臭污染物产生源强 构筑物; 面积(m2); NH3(kg/h); H2 S(kg/h). 调节池; 3.75; 0.00216; 0.000018765. 生化池; 9.375; 0.000675; 0.0000405. 污泥池; 3.75; 0.00135; 0.00009612. 合计; 16.875; 0.004185; 0.0001554. 项目各污水池均采用全封闭地埋式设计，各池体均设置有盖板，并定期喷洒除臭剂，恶臭物质处理效率以50%计，则： 氨排放量=0.004185kg/h×8760h/a×50%=18.33kg/a； 硫化氢排放量=0.0001554kg/h×8760h/a×50%=0.68kg/a。 本项目污水处理站采用全封闭地埋式设计，各池体均设置有盖板，并定期喷洒除臭剂，恶臭气体排放量较小，经大气扩散后，对卫生院场界环境空气影响较小，因此，采取上述除臭措施是可行的，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准限值要求。 G2：食堂油烟； 本项目设置1座食堂，食堂内设置2个灶头，预计供餐人数为20人；食堂年工作时间为365d，负责一日三餐，制作间平均工作5h/d。食堂在烹饪、加工过程中会挥发出油脂、有机质及热分解产物，从而产生油烟废气。食用油消耗量按人均30g/人.d计，日常烹饪过程中油烟发生量约为油耗量的3%。则食堂油烟产生量为0.018kg/d、6.57kg/a，油烟产生速率为0.0036kg/h。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）及其附录A表A.1，厨房的炉灶、蒸箱等加工设施上方应设置油烟净化器，本食堂炉灶上方均设置集气罩，将油烟引入油烟净化器进行处理。食堂设置1台油烟净化器，食堂油烟净化器排风量为1000m3/h，去除效率为60%以上，最终食堂油烟进入专用烟道引至食堂屋顶排放。排放浓度为1.44mg/m3，油烟排放量为2.628kg/a；可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型食堂最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。 （2）污染防治可行技术符合性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《山西省建设项目“一本式”环评报告编制技术指南 医疗机构（报告表）（试行）》，本项目采取的污染治理措施属于其中载明的可行技术，见下表。 表4.1-4 废气污染物防治可行技术一览表 废气种类; 污染物种类; 排放形式; 可行技术; 本项目采取的措施; 是否为可行技术. 污水处理; 氨、硫化氢; 无组织; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂; 污水处理站为地埋式，各池底加盖，定期喷洒除臭剂; 是. 综上所述，项目运行期间排放的大气污染物主要为污水处理站恶臭气体、食堂油烟；其中污水处理站为地埋式，各池底加盖，定期喷洒除臭剂；食堂油烟采用油烟净化器处理后由食堂屋顶排放；大气污染物排放量较少，对环境空气影响较小。 4.2运营期水污染源强及污染防治措施 （1）运营期水污染物源强 废水污染源基本情况见表4.2-1。 表4.2-1 废水污染源基本情况表 序号; 废水类别; 废水来源; 废水量; 污染物种类; 污染治理设施; 污染治理设施工艺; 排放去向. 1; 医疗污水、生活污水; 门诊、病房、手术室、检验科、病理科、院区等; 11.6 m3/d; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 综合污水处理站; 化粪池+调节池+缺氧池+好氧池+MBR池+清水池+消毒池; 进入园区污水处理厂. 注：本项目放射科为DR设备（数字化X射线摄影系统），为直接数字化摄影，无需胶片，直接生产数字图像，因此不产生洗相废水；本项目口腔科不使用银汞合金补牙材料，因此不产生含汞的废水；本项目检验科主要进行尿常规、血常规检验，无尿镉、血镉、尿铬、尿砷、血铅、尿铅、尿汞等使用重金属试剂的检测项目，因此不产生含重金属的检验科废水。. （2）进入市政污水处理厂的可靠性分析 上村镇市政污水管网接入的下游污水处理厂为屯留区煤化工工业园区污水处理厂；《山西省屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程环境影响报告书》于2017年4月1日由原屯留县环境保护局以屯环函〔2017〕43号文予以批复；根据屯留区政府官网发布的“贯彻落实2016年省委省政府环保例行督察第46号整改任务销号验收意见”，屯留区煤化工工业园区污水处理厂于2021年12月31日完成环保验收，于2022年1月7日批复正式商业运营。 该污水处理厂服务范围为屯留区煤化工工业园区排水工程规划中园区工业废水和生活污水，西至潞安煤基油西侧规划路，东至屯留区与长治市郊区行政边界，北至余吾小河（余吾组团）、旧309国道，南至官三线（余吾组团）、官庄村（路村组团）、渔泽镇（渔泽组团），服务面积为968ha。 屯留县煤化工工业园区污水量由工业废水量和四个乡镇（渔泽、上村镇、路村乡、余吾镇）的生活污水量两部分组成，其一期工程设计处理规模为2.25万m3/d；处理工艺为：一级处理（粗、细格栅+调节池+曝气沉砂池）+二级生物强化处理（初沉池+水解酸化池+改良型A2/O池+二沉池）+深度处理（臭氧接触氧化池+反硝化深床滤池）+回用水池；出水达到《园区污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后部分回用，其余外排至地表水体。 根据《山西省屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程环境影响报告书》，该污水处理厂进水水质要求为：COD 500mg/L，BOD5 350mg/L，SS 400mg/L，氨氮 45mg/L，总氮 70mg/L，总磷 8mg/L。 本项目出水与屯留区煤化工工业园区污水处理厂进水水质要求符合性分析见下表。 表4.2-2 与屯留区煤化工工业园区污水处理厂进水水质要求符合性分析表 污染物; 屯留区煤化工工业园区污水处理厂进水水质要求; 本项目医疗废水、生活污水经污水处理站处理后出水水质; 符合性. COD; 500; 250; 符合. BOD5; 350; 100; 符合. SS; 400; 60; 符合. NH3-N; 45; /; /. TN; 70; /; /. TP; 8; /; /. 由上文及上表可知，本项目医疗废水、生活污水经污水处理站处理后排入上村镇污水管网，最终排入屯留区煤化工工业园区污水处理厂；本项目所在区域位于屯留区煤化工工业园区污水处理厂收水范围内，且该污水处理厂已建成投运；本项目医疗废水、生活污水经污水处理站处理后出水水质满足屯留区煤化工工业园区污水处理厂进水水质要求；本项目排水量约为11.6m3/d，远小于屯留区煤化工工业园区污水处理厂一期工程设计污水处理量（2.25万m3/d），本项目污水进入屯留区煤化工工业园区污水处理厂是可行的。 屯留区煤化工工业园区污水处理厂汇水管网见附图7。 （3）污染防治可行技术符合性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《山西省建设项目“一本式”环评报告编制技术指南 医疗机构（报告表）（试行）》，本项目采取的污染治理措施属于其中载明的可行技术，见下表。 表4.2-2 废水污染物防治可行技术一览表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 可行技术; 本项目采取的措施; 是否为可行技术. 医疗污水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 排入园区污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等; 化粪池+调节池+缺氧池+好氧池+MBR池+清水池+消毒池（次氯酸钠）; 是. 综上所述，项目运行期间产生的废水主要包括医疗废水、生活污水，经自建污水处理站处理后排入园区污水处理厂，项目采取的废水污染治理措施属于可行技术，经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入园区污水处理厂，对区域水环境影响较小。 4.3运营期噪声源及污染防治措施 （1）噪声源及污染防治措施 本项目主要噪声源为空调机组、泵类等设备运行噪声，这些噪声源强为60～85dB(A)。 为降低噪声对周围环境的影响，防止噪声影响职工及周围居民正常的生产、生活。针对本工程生产的特点，本次评价提出噪声的防治措施包括以下几方面： ①从源头上控制噪声产生的级别，设计时应尽可能选择辐射较小、振动小的低噪声设备；同时产噪设备尽量设置于房间内，利用房间隔声；以及优化布局，使高噪声设备远离噪声敏感点； ②对转运车辆采取减速行驶、禁止鸣笛，加强管理等措施降低运输噪声； ③重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境、调节气候，而且还可阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染。工程应根据当地的气候特点，选取适宜当地生产的树种，种植于高噪声源及厂界四周。 通过采取以上措施后，可降噪10-20dB(A)。 营运期主要噪声源位置及源强见下表。 表4.3-1 主要噪声源降噪措施表 序号; 声源名称; 数量; 产生量; 降噪措施; 降噪效果/dB(A); 排放量. 声级水平/dB(A); 声级水平/dB(A). 1; 空调机组; 1; 65-85; 基础减振; 10; 55-75. 2; 泵类; 2; 60-65; 基础减振、隔声; 15; 45-50. （2）声环境影响预测与分析 声源在经过治理后，考虑到传播过程中，受传播距离、阻挡物反射、空气吸收和物体屏蔽影响会产生各种衰减，采用模式预测法对项目运营后的厂界噪声进行预测。 1）根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级： 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB； 2）预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级LA(r)： 式中： LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 3）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 4）本评价噪声预测在现状监测的基础上，结合本项目的设备运行噪声，计算各预测点的等效声级，各预测点的声级分别按下列公式进行计算： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数。 tj——在T时间内j声源工作时间，s； 5）噪声预测结果及评价 利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法叠加各设备噪声对各预测点声学环境造成的贡献值。环境噪声预测结果见下表。 表4.3-2 项目噪声预测结果 dB（A） 序号; 预测点位; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼夜; 昼间; 夜间. 1; 场界东1#; 43.2; 55; 45; 达标. 2; 场界南2#; 44.3; 达标. 3; 场界西3#; 42.9; 达标. 4; 场界北4#; 41.8; 达标. 由上表噪声预测结果可知：场界贡献值、预测值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准值，厂界噪声达标排放。 同时，本项目位于上村镇上村村内，卫生院周围主要为村内居民与临街商户，对本卫生院的影响较小。 4.4运营期固体废物源强及污染防治措施 （1）运营期固体废物污染物源强 本项目产生的固体废物主要包括：医疗废物、污水处理站污泥，煎药室的中药渣、员工生产生活中产生的生活垃圾；其中医疗废物、煎药室的中药渣暂存于危废贮存库（医废贮存库），委托有资质的单位定期外运处置；污水处理站污泥消毒、干化后暂存于危废贮存库（医废贮存库），委托有资质的单位定期外运处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 本项目所产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。 本项目固废污染物产排量汇总情况见下表。 表4.4-1 本项目固废污染物产排量汇总情况表 主要生产单元; 名称; 属性; 代码; 产生量t/a; 综合利用量t/a; 处置量t/a; 综合利用或处置方式; 产废周期. 门（急） 诊、医技 科室等; 医疗废物; 危废; HW01所有; 7.5; /; 7.5; 有资质单位处置; 连续. 污水处理站; 污泥; 危废; HW49 772-006-49; 1.55m3/a; /; 1.55m3/a; 有资质单位处置; 3月. 煎药室; 中药渣; 危废; HW01 841-005-01; /; 有资质单位处置; 连续. 职工生活; 生活垃圾; /; /; 3.65; /; 3.65; 环卫部门处置; 持续. 源强核算过程如下： S1：医疗废物； 医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。 本项目设置床位数为50张，医疗废物的产生量按0.15kg/床·d，医疗废物产生量为7.5t/a。 ①感染性废物（HW01-841-001-01）：主要为携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，主要包括： Ⅰ被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括棉球、棉签、引流棉条、纱布及各种敷料；一次性使用的卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液及排泄物污染的物品； Ⅱ病原体培养基、标本和菌种保存液；废弃的医学标本；废弃的血液血清以及使用后的一次性医疗用品及医疗器械； 通过对大型综合医院的调查结果表明，感染性废物的排放量约占医院医疗70%~90%，本次评价按照80%进行计算，产生量约为6t/a。 ②损伤性废物（HW01-841-002-01）：主要为能够刺伤或者割伤人体的废弃医疗锐器，包括各类医用针头、缝合针、各类医用锐器（解剖刀、手术刀、备皮刀及手术锯等）以及载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等； 这部分垃圾约占医院医疗垃圾总量的2%-4%，本次评价按照3%进行计算，产生量约为0.225t/a。 ③病理性废物（HW01-841-003-01）：主要为诊疗过程中产生的人体废弃物。主要为手术及其他诊疗活动中产生的废弃人体组织、器官、病理蜡块等，这部分垃圾约占医院医疗垃圾总量的3%-5%，本次评价按照4%进行计算，产生量约为0.3t/a。 ④药理性废物（HW01-841-004-01）：主要为院内过期、淘汰、编制或者被污染的废弃药品。这部分垃圾约占医院医疗垃圾总量的10%-15%，本次评价按照12%进行计算，产生量约为0.9t/a。 ⑤化学性废物（HW01-841-005-01）：主要为具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃化学物品，包括废弃的化学试剂、废弃的消毒剂、废弃的汞血压计温度计等。产生量约为0.075t/a。 S2：污水处理站污泥； 本项目污水处理站污泥产生量约为0.17m3/d，62.05m3/a，含水率约为99%；污水处理站污泥定期清掏至污泥干化池，污泥投加石灰进行脱水消毒处置后，委托有资质的单位定期外运处置；污泥脱水后含水率为60%，最终污泥产生量为1.55m3/a。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013)，医院污泥应按照危险废物处置要求进行处置；对照《国家危险废物名录（2025年版）》，污泥危废代码为HW49-772-006-49（采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣（液））。 S3：煎药室的中药渣； 本项目煎药室按日均处理中药处方30剂，平均每剂处方重量150克计，经煎药后增重按2倍计，则日产中药渣约9kg，年产中药渣约3.285t；中药渣属于药理性废物（HW01-841-004-01），暂存于危废贮存库（医废贮存库），委托有资质的单位定期外运处置。 S4：员工生产生活中产生的生活垃圾； 本项目运营期间的生活垃圾产生系数为按0.5kg/（d•人）计，本项目定员20人，则本项目生活垃圾产生量为3.65t/a。在厂区内设封闭式垃圾收集箱，生活垃圾收集后送当地环卫部门指定地点统一处理。 （2）危险废物贮存、处置管理要求 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物管理条例》及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）中的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存等提出以下要求： 1）医疗废物 项目产生医疗垃圾全部委托有资质的单位统一收集处置，卫生院在院区内东侧设置1座15m2危废贮存间（医废贮存间）。医疗废物的分类收集、暂时存放、运送应按照卫生部[2003]第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》以及环保部环发[2003]206号文《医疗废物集中处置技术规范(试行)》中相关规定执行。 医疗垃圾处理过程包括收集、输送、存放、运输、最终处理等过程。考虑到医疗垃圾的特殊性，环评要求医疗废物在收集、贮存、转运过程中，严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理方法》(中华人民共和国卫生部令第36号)、《医疗废物管理条例》，《医疗废物集中处置技术规范(试行)》、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标识标准》、《医疗废物转运车技术要求(试行)》等相关规范执行。 I、医疗废物的收集与存放 ①医疗废物采用分类收集 根据《医疗废物分类目录》，将所有医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物分类名录见下表。 本项目中有传染性的和有害的污物不能混在一起，如果混在一起则应按有害废物处理。具体收集方法详见下图。 表4.4-2 本项目固废污染物产排量汇总情况表 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1.病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品. 2.医疗机构收治的隔离传染病病人或疑似传染病病人产生的生活垃圾. 3.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液. 4.各种废弃的医学标本. 5.废弃的血液、血清. 6.使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体; 1.手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等. 2.医学实验动物的组织、尸体. 3.病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1.医用针头、缝合针. 2.载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1.废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等. 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂. 3.废弃的疫苗、血液制品等. 化学性废物; 有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 1.实验室废弃的化学试剂. 2.废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂. 3.废弃的汞血压计、汞温度计. 图4.4-1 医疗废物分类收集示意图 ②科室内废物的存放 在病房、诊室或其他产生医疗废物的地方设置废物收集设施 ③废物袋和废物箱的密封 当废物袋(箱)达到一定容量(通常为3/4容积)即应立即密封。高密度袋用带子将袋口扎紧，低密度袋用自动塑料封口机封口。 ④不同的污物袋要有相应的标识。 II、废物袋的搬运与集中 分散的污物袋定期集中收集，废物袋应每天运出病房科室，运送过程中防止废物袋被锐器划破。 III、医疗废物存放地 废物袋(箱)在就地处理或异地处理前，集中存放在医疗废物暂存间，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。本项目建设1间医疗废物暂存间，面积15m2，位于院区内东部，医疗废物暂存间为水泥结构，地面与裙角设置2mm厚高密度聚乙烯进行防渗，墙上设有医疗废物的警示标识。医疗废物产生量7.5t/a，污泥产生量1.55m3/a，医疗废物暂存间容积可以满足储存要求。环评要求暂存间内设紫外消毒灯，尽量做到日产日清，医疗废物暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，地面排水应收集后进入医院污水处理站处理。 另外对于存放地还有以下要求： ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。 ②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的进入。 ③应有严密的封密措施，设专人管理，避免非工作人员进入，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ④地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。 ⑤避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。 ⑥库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 IV、医疗废物存放的卫生要求及存放时间 根据《医疗废物处置规范》，对于废物存放的卫生要求和贮存时间规定： ①医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 ②医疗废物暂时贮存柜(箱)应每天消毒一次。 ③应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜(箱)中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 ④确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 V、管理制度 ①医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。 ②医疗卫生机构的暂时贮存库房和医疗废物专用暂时贮存柜(箱)存放地，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。 根据《国家危险废物名录》，本项目产生的医疗废物属于危险废物，类别为HW01，为卫生行业产生的医疗废物。环评要求由医院严格按照以上处理过程，对医疗垃圾进行分类处理，将医疗垃圾放入有标记黄色专用塑料袋或利器盒内，达3/4时有效封口，贴上标签，由医疗垃圾回收人员每日定时到各科室收取，使用密闭式医疗垃圾专用车，运送到医疗垃圾暂存室，交由有资质的单位统一收集处置，垃圾应做到日产日清。 医疗废物标签按照（HJ 421）设置，参考样式见下图： 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 最小尺寸：100×100mm 颜色：背景色为醒目的橘黄色，字体和边框颜色为黑色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、材质：不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 3、使用于：容器或包装物明显处. 医疗废物暂存库标志牌按（HJ 421）设置。标志牌参考样式见下图： 说 明 - 颜色：背景颜色为黄色，字体和边框为黑色； - 字体：黑体字 - 标志牌整体外形最小尺寸：露天/室外入口900×558mm - 材质：采用坚固耐用的材料（如 1.5 mm～2 mm 冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于 3 mm。 - 可采用横版或竖版的形式. 2）危险废物 项目产生的危险固废主要为污水处理站污泥，属于《国家危险废物名录》中的HW49，污泥经脱水消毒后采用特定容器分区贮存于危废贮存间（医废贮存间），委托有资质的危废处置单位进行处置。 ①暂存要求： 危废贮存库污染控制要求如下： A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 E.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 G.容器和包装物污染控制要求：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。 H.贮存设施运行环境管理要求：危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 危险废物标签按照（HJ 1276—2022）设置，参考样式见下图： 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 最小尺寸：100×100mm 颜色：背景色为醒目的橘黄色，字体和边框颜色为黑色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、材质：不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 3、使用于：容器或包装物明显处. 危险废物贮存分区标志牌按照（HJ 1276—2022）设置，参考样式见下图： 说 明 1、颜色：背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色 2、字体：黑体字 3、标志整体外形最小尺寸：300×300mm 4、材质：衬底宜采用坚固耐用的材料，废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 5、印刷：危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于 2 mm。. 危险废物暂存库标志牌按（HJ 1276—2022）设置。标志牌参考样式见下图： 说 明 - 颜色：背景颜色为黄色，字体和边框为黑色； - 字体：黑体字 - 标志牌整体外形最小尺寸：露天/室外入口900×558mm - 材质：采用坚固耐用的材料（如 1.5 mm～2 mm 冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于 3 mm。 - 可采用横版或竖版的形式. ②转移要求： A.根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）的要求进行。 B.危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 C.移出人应当履行以下义务： 对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； 制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； 建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息； 填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； 及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； 法律法规规定的其他义务。 移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 D.危险废物转移联单的运行和管理： 危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 移出人每转移一车(船或者其他运输工具)次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车(船或者其他运输工具)次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车(船或者其他运输工具)一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写运行危险废物转移联单。 采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接收之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告 对不通过车(船或者其他运输工具)，且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接收人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量(数量)、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 ③处置要求： 建设单位拟委托有资质单位对项目运行期间产生的危险废物进行处置。 4.5监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819）等要求，本项目环境监测计划见下表。 表4.5-1 污水自行监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次（间接排放）; 执行排放标准. 污水总排放口; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准. pH值; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 表4.5-2 无组织废气自行监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷; 季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3. 表4.5-3 噪声监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 场界; Leq，同时统计L10、L50、L90; 每季度进行一次监测，每次昼夜各监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类. 4.6环保设备投资估算 本项目主要环保投资估算见下表。 表4.6-1 本项目环保设备投资估算表 （万元） 项目; 污染环节; 污染物; 环保设施; 投资. 废气; 污水处理站废气; 氨、硫化氢、臭气浓度; 污水处理站为地埋式，各池底加盖，定期喷洒除臭剂。; 1. 食堂; 油烟; 食堂设置1台油烟净化器，进入专用烟道引至食堂屋顶排放。; 1. 水污染; 医疗废水、生活污水; COD、BOD、氨氮、SS; 经自建污水处理站处理后排入市政污水管网。本项目地埋式污水处理站采用A/O处理工艺，具体工艺流程包括：化粪池+调节池+缺氧池+好氧池+MBR池+清水池+消毒池。; 20. 固废; 医疗废物、污水处理站污泥; 临时贮存于危废贮存间（医废贮存间），委托有资质的单位定期外运处置。; 5. 生活垃圾; 在厂区内设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理。; 1. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护；加强管理。; 2. 合计; 30. 综上，本项目环保投资为30万元，占工程总投资（251万元）的11.95%。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理站为地埋式，各池底加盖，定期喷洒除臭剂。 | 污水处理站无组织废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的相关限值要求 |
|  | 食堂 | 油烟 | 食堂设置1台油烟净化器，进入专用烟道引至食堂屋顶排放。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的相关限值要求 |
| 地表水环境 | 医疗废水、生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 经自建污水处理站处理后排入市政污水管网。本项目地埋式污水处理站采用A/O处理工艺，具体工艺流程包括：化粪池+调节池+缺氧池+好氧池+MBR池+清水池+消毒池。 | 废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准限值要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护；加强管理。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类 |
| 固体废物 | ①医疗废物、中药渣、污水处理站污泥临时贮存于危废贮存间（医废贮存间），委托有资质的单位定期外运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目厂区防渗区应划分为重点防渗区、简单防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。从而对地下水和土壤安全进行防控保护。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 为美化环境和减少污染，道路及车间两侧地面进行绿化，选择易管理、成活率较高的树种，同时采用常绿树与落叶树搭配的方式种植。厂前区、道路两侧空地以常青树、绿地、观赏树种为主，生产区种植防尘树种，以达到减弱噪声、防风固沙、调节气温、保持水土、改良气候的作用。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 本工程环境管理工作计划见表5-1。 表5-1 环境管理工作计划表 阶段; 环境管理工作主要内容. 环境管理 机构的职能; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。. 建设期; 1、合理选址，减少用地。 2、施工便道定期洒水。 3、临时用地恢复绿化。 4、路基防护与加固 5、夜间严禁进行打桩等噪声大的施工作业。 6、施工营地加强环境管理。. 调试期; 1、申领排污许可证。 2、对噪声防治效果进行检测。 3、对各设施不定期进行检查。 4、记录各项环保设施的试运行状况，针对出现问题提出完善意见。 5、总结试运行期的生产经验，健全前期制定各项管理制度。 6、生产装置生产三个月内，进行环保设施的竣工验收。. 生产运行期; 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查维护，做到勤查、勤记、勤养护。 3、按照监测计划组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。 4、不断加强技术培训，组织企业技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。 5、建立环境管理台账制度，应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等；按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。. 2、排污口规范化设置 项目需要按照要求设立排污口。废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。 根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形 标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单（2023年1月20日）中有关规定，具体要求见表5-2。 表5-2 环境保护图形标志 名称; 废气排放口; 噪声排放源; 危废固体废物. 提示标志; /. 警告标志. 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示危险废物贮存、处置场. - 3、管理监测信息公开 根据《企业环境信息依法披露管理办法》（部令第24号），企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容如下： 1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3）防治污染设施的建设和运行情况； 4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5）其他应当公开的环境信息。如竣工环境保护验收备案、自行监测工作开展情况及监测结果。 4、其他管理要求 项目建设完成以后，及时办理排污许可证，并进行竣工环境保护验收。 |

# 六、结论

从环保角度考虑，评价认为该项目建设可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老 削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 7.5 | / | 7.5 | +7.5 |
|  | 中药渣 | / | / | / | 3.285 | / | 3.285 | +3.285 |
|  | 污泥 | / | / | / | 1.55 | / | 1.55 | +1.55 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①