
屯审管建函﹝2026﹞9号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于古城煤矿桃园风井低浓度瓦斯综合利用项目（自发自用）（重新报批）环境影响

报告表的批复

山西申欣桃园清洁能源综合利用有限公司：
你公司报送的《古城煤矿桃园风井低浓度瓦斯综合利用项目（自发自用）（重新报批）环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区桃园村西北侧，建设低浓度瓦斯综合利用项目(自发自用）（重新报批）。建设内容：建设1套低浓度瓦斯预处理系统、2台100000Nm³/h处理风量的RTO氧化系统、2台15吨/小时余热蒸汽锅炉、7台0.8MW内燃机，7台0.65吨/小时余热蒸汽锅炉、1台5.6MW天然气锅炉和汽-水板换等相关辅助设备。总投资9986万元，环保投资500万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2023年3月29日对本项目予以备案，项目代码：2303-140405-89-05-350565。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。每台机组废气收集后进入1套SCR脱硝装置，废气经处理后由1根15m高排气筒排放，共计7套。两套RTO设备分别配套一台15t/h的余热锅炉，经锅炉换热后产生的低温烟气统一经一根35m高排气筒排放。1台5.6MW天然气锅炉废气产生后经1根15m高排气筒排放。汇集烟道和机组排气管之前的烟道上安装三通阀，当因故障停运时，关闭三通阀，烟气经旁通管道排入大气。本项目启动点火、故障停机再启动点火，采用天然气为启动点火燃料，燃烧废气经RTO工序排气筒直接排放。自动湿式放散阀放空排放废气经旁通管道排放。本项目有组织废气污染物执行《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）中表2“发动机标准循环排放限值”点燃式发动机中相关要求。氧化装置产生的烟气和经锅炉换热后产生的低温烟气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3 中的限值标准。无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。
3、严格落实水污染防治措施。生活污水排至生化处理装置处理后用于场区内道路洒水，不外排。瓦斯预处理产生的降温凝结水，就近排入污水收集池，作为桃园风井场区内场地洒水。锅炉排水、除盐水制备废水就近排入污水收集池，采暖季定期送古城煤矿矿井水处理站处理后煤矿回用。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。生活垃圾集中收集后送环卫部门指定地点统一处置。瓦斯过滤器尘渣收集后运至环卫部门指定的垃圾处理点进行处理。废防冻液暂存于危废贮存点，由冷却液生产厂家回收处理。废润滑油、废机油、废油桶、废机油滤芯、废空气滤芯等危险废物暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置。废催化剂厂家更换后直接回收。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

5、加强噪声源的管理。各类产噪设备产生的噪声采取选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声、定期保养、安装消声器，厂区空地进行植树绿化等降噪措施。运输车辆要限速行驶，禁止鸣笛。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准，严禁噪声扰民。
6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2026〕6号文件出具的总量控制指标核定意见要求。确保项目投产后，污染物达标排放。

7、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局

　　　　　　　　　　　　      　2026年2月10日  
3

