
屯审管建函﹝2026﹞40号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于河北禹程环保科技有限公司200m³/d撬装式一体化污水处理项目环境影响报告表的

批  复

河北禹程环保科技有限公司：
你公司报送的《河北禹程环保科技有限公司200m³/d撬装式一体化污水处理项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区吾元镇三交村南侧，建设200m³/d撬装式一体化污水处理项目。新建一体化水处理设施，包括一体化撬装式水处理设备及其附属设备等其他辅助设施，煤层气采出水处理规模为200m³/d。总投资155万元，环保投资155万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2025年8月11日对本项目予以备案，项目代码：2608-140405-89-01-162946。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目污泥池为地埋式，通过增加污泥池盖板，定期喷洒生物掩臭剂等除臭措施。运营期厂界废气参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准排放限值。
3、严格落实水污染防治措施。处理后排水经污水处理站处理后，经管网由总排口排入郭河，然后汇入浊漳西源，污水处理工艺为“调节+絮凝沉淀+沸石过滤+活性炭过滤+离子交换+紫外线消毒”。离子交换工序再生过程（反洗、再生、置换水）产生的再生废液优先回流至前端预处理调节池，实现水资源回用。生活污水排入旱厕，定期清掏。污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷执行《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）矿井水水污染物排放限值；全盐量执行《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）其他排水水污染物排放限值；其余指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。废包装材料集中收集后外售废品收购站。污泥经叠螺脱水机挤压脱水后，暂存于污泥贮存间，与废沸石定期送往坤江建设有限公司山西分公司管理的工业固废填埋场进行填埋处置。废离子交换树脂集中收集后由厂家定期回收。设备维修保养产生的废矿物油、废油桶、废活性炭、废紫外灯管等危险废物暂存于危废贮存库内，定期交有资质单位处置。离子交换工序定期外排高盐废水收集至专用储罐，目前按危废处置，项目运营后对高盐废液进行危废属性鉴别，根据鉴别结果进行合理处置。生活垃圾暂存于厂区内垃圾桶，定期运至环卫部门指定地点统一处置。一般工业固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。

5、加强噪声源的管理。各类产噪设备产生的噪声采取选用低噪声设备、基础减振、定期维护、厂房隔声等降噪措施。运营期噪声厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，严禁噪声扰民。

6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2026〕39号文件出具的总量控制指标核定意见（化学需氧量：0.803吨/年、氨氮：0.048吨/年）要求。确保项目投产后，污染物达标排放。

7、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局
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